# 竞争性谈判文件

谈判项目编号：0819-1810230025

采购计划编号：18A3543

项目名称：重庆新一代天气雷达大修及技术升级

配供电系统采购

采购人：重庆市气象信息与技术保障中心

采购代理机构：中海建国际招标有限责任公司

# 二〇一八年九月

# 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	1

一、竞争性谈判内容	1

二、资金来源	1

三、谈判资格	1

四、谈判有关说明	1

五、保证金	2

六、其它有关规定	3

七、采购项目需落实的政府采购政策	4

八、联系方式	4

第二篇  供应商须知	5

一、谈判费用	5

二、竞争性谈判文件	5

三、谈判要求	5

四、谈判程序	9

五、评审依据	10

六、成交原则	10

七、成交通知	14

八、关于询问、质疑和投诉	14

九、签订合同	16

十、政府采购信用融资	16

第三篇 谈判项目技术需求	17

一、项目采购内容	17

第四篇  谈判项目服务需求	20

一、实施时间、地点及验收方式	20

二、报价要求	20

三、质量保证及售后服务	21

四、付款方式	22

五、知识产权	22

六、培训	22

七、其他	22

第五篇  合同草案条款	23

第六篇  响应文件格式要求	28

一、经济部分	30

三、服务部分	35

四、资格条件及其他	38

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

中海建国际招标有限责任公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市气象信息与技术保障中心委托，对重庆新一代天气雷达大修及技术升级配供电系统采购项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

### 一、竞争性谈判内容

| 分包号 | 分包名称 | 采购预算 （万元） | 保证金 （万元） | 成交数量 （名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆新一代天气雷达大修及技术升级配供电系统采购 | 85 | 1.7 | 1 | 本分包所采购货物必须为中国大陆关境内生产 |

### 二、资金来源

财政专项项目资金。

### 三、谈判资格

谈判供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、供应商须具备有效的营业执照或法人证书；

2、本项目不接受联合体竞标，不允许转包。

### 四、谈判有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，供应商应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.cqgp.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日（2018年9月10日）起至提交首次响应文件截止时间之前，在重庆市政府采购网上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（三）按《重庆市财政局关于进一步规范投标报名及保证金缴纳的通知》（渝财采购﹝2013﹞30号）文的规定，报名方式为谈判当天现场报名。

（四）竞争性谈判文件售价为：300元/份（售后不退），各供应商递交响应文件时在谈判地点向采购代理机构缴纳。

（五）公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（六）供应商须满足以下三种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名签到；

3、缴纳了采购文件购买费。

（七）谈判地点：重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心开标厅（重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋，见当日一楼大厅指示牌）

（八）提交响应文件截止时间：2018年9月14日北京时间10:00

（九）谈判开始时间：2018年9月14日北京时间10:00

### 五、保证金

（一）保证金递交

供应商须按本项目规定的保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、竞争性谈判内容），由供应商从其基本账户将保证金汇至以下账户，保证金的到账截止时间为 2018年9月14日北京时间10:00。

保证金账户：

户  名：重庆联付通网络结算科技有限责任公司客户备付金

开户行（1）：建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006）

账  号：50001004141052539490020595

开户行（2）：工商银行重庆朝天门支行（行号：102653000013）

账  号：9558853100004862631

开户行（3）：招商银行重庆上清寺支行（行号：308653018067）

账  号：123905538210902017594

开户行（4）：重庆农村商业银行股份有限公司江北支行（行号：314653000038）

账  号：0205010120010023629016595

开户行（5）：平安银行重庆杨家坪支行（行号：307653004078）

账  号：30105275012595

开户行（6）：重庆银行重庆文化宫支行（行号：313653000329）

账  号：160101040022628012694

开户行（7）：中国银行重庆上清寺支行（行号：104653087082）

账  号：110261058336

开户行（8）：兴业银行重庆分行营业部（行号：309653011012）

账  号：346010100101039979012695

1、各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2、未在重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心（以下简称分中心），办理过银行基本账户登记的供应商，需提前持“银行基本账户开户许可证、投标单位银行基本账户登记表”至分中心办理企业基本账户登记手续。因故未提前到分中心办理银行基本账户登记的供应商，谈判时必须携带“银行基本账户开户许可证”复印件并加盖公章，同时提供原件现场核验。“投标单位银行基本账户登记表”在网址http:// www.cqggzy.com进行下载；其他相关问题请登录网址http:// www.cqggzy.com进行查询。（在原重庆市政府采购交易中心登记过的，可不再进行登记）

3、由于第一次缴纳保证金而未能及时在交易中心登记基本账户的供应商，可持本公司基本账户开户许可证原件到重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心备查。

4、各供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）保证金退还方式

1、未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，由采购代理机构向重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心出具退款书面通知；重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2、成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，由采购代理机构向重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心出具退款书面通知；重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心扣除交易服务费后在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心咨询电话：（023）67515576

### 六、其它有关规定

1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3、同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

4、同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

5、本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性谈判文件及补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性谈判文件、补遗文件（如果有）的内容。

6、超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

7、谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

8、按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

9、供应商根据采购文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

### 七、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照<财政部 国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知>（财库【2004】185号）、<财政部 国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》>（财库【2006】90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照<财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

### 八、联系方式

（一）采购代理机构：中海建国际招标有限责任公司

联系人：张女士

电  话：（023）86795295 86715401

传  真：（023）86715408

地  址：重庆市渝北区金昌路7号融创竣爵堡23-4

（二）采购人：重庆市气象信息与技术保障中心

联系人：丁明星

电  话：（023） 89116126-1695-806

地  址：重庆市渝北区新牌坊一路68号

## 第二篇  供应商须知

### 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、供应商须知、谈判项目技术需求、谈判项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。

2、采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

3、竞争性谈判文件的解释

供应商如对竞争性谈判文件有疑问，必须以书面形式在采购公告期限届满之日起七个工作日内向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件。一经进入谈判程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性谈判文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

4、本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第三、四、五篇全部内容。

### 三、谈判要求

1、响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

1.1响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

响应文件具体内容包括：

1.1.1、经济部分

（1）竞争性报价函

（2）明细报价表

1.1.2、技术部分

（1）技术应答

（2）所竞标各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（3）技术响应偏离表

1.1.3、服务部分

（1）服务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。

（2）服务响应偏离表

（3）其它优惠承诺

1.1.4、资格条件及其他

（1）一般资格条件：

1）营业执照副本复印件或事业单位法人证书副本复印件；

2）法定代表人身份证明书（格式）

3）法定代表人授权委托书（格式）

4）提供2017年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供首次响应文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件

5）税务登记证（副本）复印件和2018年5月-7月单位缴纳社会保险缴纳证明材料

6）书面声明（格式）

7）信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果，包括：
    a.信用中国网站“信用信息”：包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；
    b.信用中国网站“行政处罚”查询结果；
    c.中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。
    注：以上查询时间为本项目采购公告发布之日起至投标截止时间前。网页打印件应显示查询时间；若网页打印件未显示查询时间，供应商应自行标注查询时间。若在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上查询后无结果，可不打印上述网页截图，以采购人、采购代理机构查实甄别为准。

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（2）特定资格条件证明材料复印件

（3）其他应提供的资料

1）供应商小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（非小微企业不提供）

2）其他资料

a.保证金交纳凭证

b.其他与项目有关的资料

1.2 联合体

本项目不接受联合体竞标。

1.3谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为谈判开始时间起90天。

2、保证金：

2.1供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.2发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3、报价要求

本次报价为人民币报价，谈判报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费、税费等直至经采购人验收合格以及质保期内的所有费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

4、修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

5、提交响应文件的份数和签署

5.1响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档作为存档使用，内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

5.2在响应文件正本中，竞争性谈判文件第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

6、响应文件的递交

6.1响应文件的密封与标记

响应文件的正本、副本、电子文档载体均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称、“正本”、“副本”、“电子文档”字样。信封的封口应加盖供应商公章或法人授权代表签字。

如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

6.2响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

7、响应文件语言：简体中文

8、供应商参与人员

各个供应商可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

9、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判，其响应文件将被拒绝：

9.1不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；

9.2不符合规定的符合性检查条件；

9.3法定代表人或其授权代表未参加谈判；

9.4供应商未按照竞争性谈判文件的要求缴纳保证金；

9.5响应文件不按规定签字、盖章；

9.6最后报价超过采购预算或最高限价；

9.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（分包）下政府采购活动的。

9.8为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的。

9.9同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，再委托代理商参与谈判的。

9.10供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

10、采购代理服务费

10.1成交供应商在领取成交通知书的同时，按照以下标准向采购代理机构缴纳采购代理服务费，不足8000元按8000元收取。

| 采购类型 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务成交金额为6000万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）×0.8%=4万元

（5000-1000）×0.5%=20万元

（6000-5000）×0.25%=2.5万元

合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4（万元）

10.2服务费以现金、支票或电汇等形式支付。

10.3成交供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，其保证金将不予退还。

10.4采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：中海建国际招标有限责任公司重庆分公司

开户行：中国银行重庆鸿恩寺支行（或中国银行重庆江北支行）

账  号：1102 3666 0068

11、交易服务费

供应商成交后向重庆联合产权交易所集团股份有限公司缴纳交易服务费，服务费的收取标准按照渝价〔2016〕232号文件执行。

说明：成交供应商为微型企业且所竞标产品为微型企业生产的，免收交易服务费，微型企业的认定标准详见本项目竞争性谈判文件“第二篇”。

### 四、谈判程序

1、谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。

2、竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在正式谈判前，对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和书面声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。各供应商只有在完全符合谈判要求的前提下，才能参与正式谈判。

3、谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4、谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

5、在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

6、在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，并报出最佳服务，最后统一报价。

7、供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

8、谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

### 五、评审依据

评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 六、成交原则

1、评审办法

1.1谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对质量和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

1.2若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

1.3成交价格=成交供应商的最后报价

2、评审细则：

2.1 资格性检查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对供应商的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2017年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供递交响应文件截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件（新成立公司不足一个月的除外）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 供应商提供书面声明（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 税务登记证（副本）复印件（注）和2018年5月-7月单位缴纳社会保险缴纳证明材料（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）或银行缴款凭证。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 供应商提供书面声明、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果，包括： 1、信用中国网站“信用信息”：包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”查询结果； 2、信用中国网站“行政处罚”查询结果； 3、中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。 注：以上查询时间为本项目采购公告发布之日起至投标截止时间前。网页打印件应显示查询时间；若网页打印件未显示查询时间，供应商应自行标注查询时间。若在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上查询后无结果，可不打印上述网页截图，以采购人、采购代理机构查实甄别为准。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 | 证明材料的复印件 |
| 3 | 竞标保证金 | 保证金到账截止时间前提交足额保证金 |

注：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.2符合性检查

依据竞争性谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档数量）符合竞争性谈判文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件包含经济、技术、资格和服务文件四部分。 |
| 3 | 对竞争性谈判文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 满足竞争性谈判文件第三篇及第四篇要求。 |
|  |  | 竞标有效期 | 响应竞争性谈判文件规定。 |

2.3关于政策性扣减

2.3.1政策性扣减范围

2.3.1.1竞标产品属于节能、环保产品或供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件、残疾人福利性单位的的，其最后报价将按相应比例进行扣减。节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》为准（供应商须提供所竞标产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分）；供应商属于中小微企业的，提供由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具证明材料。未按要求提供证明材料的不予扣减。

2.3.1.2依照<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>（财库〔2011〕181号）及《重庆市政府采购促进中小企业发展暂行规定》（渝财采购〔2012〕11号）之规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

2.3.1.2.1本企业符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

2.3.1.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

2.3.1.2.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

2.3.1.3依照<财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知>（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

2.3.1.3.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.3.1.3.2监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

2.3.1.4 监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和微型企业承诺书（详见第六篇承诺书）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

2.3.2  政策性扣减方式：

2.3.2.1供应商为非联合体参与谈判的情况：

2.3.2.1.1在最后报价的基础上，小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业，按“最后报价×6%”进行扣减；

2.3.2.1.2在最后报价的基础上，注册资金在十五万元以上的微型企业或注册资金在十五万元以上达到微型企业划分标准的监狱企业，按“最后报价×8%”进行扣减；

2.3.2.1.3在最后报价的基础上，注册资金在十五万元以下的微型企业或注册资金在十五万元以下达到微型企业划分标准的监狱企业，按“最后报价×10%”进行扣减。

2.3.2.2供应商为联合体参与谈判且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的情况：

2.3.2.2.1在最后报价的基础上，与小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业联合的，按“最后报价×2%”进行扣减；

2.3.2.2.2在最后报价的基础上，与微型企业达到微型企业划分标准的监狱企业联合的，按“最后报价×3%”进行扣减。

2.3.2.2.3在最后报价的基础上，同时与小型、微型企业或达到小型、微型企业划分标准的监狱企业组成两家以上的联合体的，仅按照“最后报价×3%”进行扣减。不累计扣减。

2.3.2.3竞标产品属于节能、环保产品参与谈判的情况：

在最后报价的基础上，按“最后报价×2%”进行扣减。

2.4成交供应商的确定：

2.4.1“第三篇 谈判项目技术需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；

2.4.2“第四篇 谈判项目服务需求”有一条及以上不能满足竞争性谈判文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。

2.4.3谈判小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

2.4.4谈判小组将依照评审办法提出3名以上成交候选人。

2.4.5采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且经政策性扣减后的价格最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的经政策性扣减后的价格最低的供应商为成交供应商。

2.5成交供应商的变更

2.5.1若为下列情况之一的，成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商：

2.5.1.1拟成交金额在100万以下的，报价不超过前一名报价5%的成交候选人；

2.5.1.2拟成交金额在100～200万的，报价不超过前一名报价4%的成交候选人；

2.5.1.3采购人须按以上程序确认成交供应商，否则应重新组织采购。

2.5.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据相关法律法规的规定对违规供应商进行处罚。

2.6出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

2.6.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

2.6.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.6.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

### 七、成交通知

1、成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构将在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布成交结果公告。

2、结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

3、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 八、关于询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑内容、时限

1、采购文件公告期限为采购公告发出之日起三个工作日，供应商对采购文件提出质疑的，应在采购公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

2、供应商对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出，并附相关证明材料。

3、成交结果公告期限为成交结果公告发出之日起一个工作日，供应商对成交结果如有异议的，应当在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

5、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（三）接收质疑函的方式

质疑供应商应委派授权代表持供应商出具的授权委托书及被委托人的身份证明及加盖供应商的书面质疑函至采购代理机构递交质疑函。联合体竞标的，质疑函应由组成联合体的所有供应商共同提出。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（四）联系部门、电话及地址

采购人：重庆市气象信息与技术保障中心

联系人：丁明星

电  话：（023）89116126-1695-806

地  址：重庆市渝北区新牌坊一路68号

采购代理机构：中海建国际招标有限责任公司重庆分公司

联系人：赵女士

电  话：（023）86715295

传  真：（023）86715408

地  址：重庆市渝北区金昌路7号融创竣爵堡23-4

（五）质疑答复

采购人、采购代理机构将按照《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

（六）投诉

1、供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府采购网公告投诉处理决定书。

### 九、签订合同

1、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

2、竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

3、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

4、采购人不得向成交供应商提出超出竞争性谈判以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性谈判确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

5、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

### 十、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

## 谈判项目技术需求

### 一、项目采购内容

1、新一代天气雷达配供电系统检修更换服务

对重庆陈家坪CINRADSA、万州CINRADSB、黔江CINRADCD共三部新一代天气雷达发射系统、伺服系统、天线系统、馈线系统的配供电系统进行全面检修、维护及更换，专用材料及设备由采购方提供。每部雷达检修清单如下表：

| 序号 | 项目 | 操作 | 工作内容 | 材料名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发射系统 |
| 1 | 发射机重新电装 | 重新电装 | 更换发射机柜内全部信号线、电源线、高压线 |  | 项 | 1 |
| 2 | 模块后插座 | 更换 | 更换全部模块后插座（4路3个、5路8个、6路2个） | 插座 | 个 | 4 |
| 3 | 半钢电缆 | 更换 | 更换五根半钢射频电缆 | 半钢电缆 | 根 | 5 |
| 4 | 更换保险丝组件3N3 | 更换 | 更换保险丝组件N3以及与之相连的相关线缆 | 保险丝组件 | 套 | 1 |
| 5 | 备用保险 | 增加 | 由于更换新型保险丝组件，所以原保险丝组件保险规格全改为RT14-20-3A/6A/8A/15A/32A五个规格 | 备用保险 | 盒 | 5 |
| 伺服系统 |
| 1 | 电缆 | 更换 | 更换伺服系统电缆 |  | 根 | 7 |
| 天线罩/天线/天线座 |
| 1 | 温度传感器 | 更换 | 更换温度传感器 | 温度传感器 | 个 | 1 |
| 馈线系统 |
| 1 | 波导开关 | 更换 | 更换波导开关 | 波导开关 | 个 | 1 |
| 配电系统 |
| 1 | 配电控制分机 | 更换 | 更换配电控制分机 |  | 套 | 1 |
| 2 | 配电遥控分机 | 更换 | 更换配电遥控分机 |  | 套 | 1 |
| 3 | 配电系统调试 |  |  |  |  |  |
| 系统间电缆 |
| 1 | 系统间电缆 | 更换 | 更换全套系统间电缆 |  | 根 | 73 |

2、新一代天气雷达后备电源系统

为保障雷达无间断运行，需配备雷达后备供电系统共4套，功率60KVA,后备时间2小时，分别用于黔江、万州、重庆以及涪陵新一代天气雷达站。其中涪陵雷达站为新建，黔江、万州、重庆为升级改造，技术参数需求及数量如下：

| 序号 | 名称 | 技术规格要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 后备电源系统 | 1) 具备先进的双处理器技术，响应迅速，处理突发电源能力强。 2) 旁路输入范围与整流输入范围一致，可达到285~465VAC，旁路范围（10%，20，25%可调） 3) 内置手动维修旁路，可直接操作，切换时间0毫秒 4) 可直接并机，并机数量≥8台，可不同容量并机 5) 输出电压不平衡度: ≤1%（平衡负载），≤5%（不平衡负载） 6) 动态电压瞬态范围:UPS在电池逆变工作时，动态电压瞬态范围为±2% 7) 瞬态响应恢复时间：≤5ms 8) 大功率充电能力，最大可达0.2C充电能力，长延时也可在10小时左右达到90%以上电量（最大充电电流可调整） 9) 输入电压为额定值时，逆变与旁路切换时间为0ms 10)输出电压相位偏差：≤1o 11)防误操作人机界面，重要操作指令有密码保护 12)逆变器过载能力：125%，10min;150%,60s 13)输出电压稳压精度：380VAC±1% 14)输出电压波形失真度：<2%(线性负载)，<3%（非线性负载） 15)双变换纯在线结构设计，无间断提供纯净正弦交流电。 16)大容量静态旁路，具备超强过载能力，提升整机可靠性。 17)智能调速风扇，保证冷却效果，提高风扇使用寿命。 18)输出功率因数为：0.8或0.9可调，适应负载变化 19)智能检测电池放电特性，自动计算后备时间。 20) CPU控制阶段性重放电技术，防止电池过充、欠压，避免电池长期浮充所造成的极板钝化问题。 21)可设置电池类型（普通铅酸免维护电池、高倍率放电电池、开放式电池），针对性地进行电池充放电管理。 22)冗余式直接并机，并机数可达8台，数字均流技术，显著降低并机环流及电流不平衡度，使整体系统更稳定。 23)可以不同容量UPS直接并机，根据比例分配负载，真正实现边成长边投资。 24)分布式旁路系统，能够灵活消除单点故障。 25)并机系统可共用电池组，在不降低可靠性的基础上，降低用户投资（长时间后备尤为突出）。 26）所提供的UPS电源需标配RS232、RS485接口开放通讯协议，支持综合监控整合。 | 套 | 4 | 重庆、万州、涪陵、黔江各一套 |
| 2 | 蓄电池（12V100AH） | 1）电池容量为12V100AH，蓄电池要便于存储，存储时间1-2年。 2）自放电损失：完全充电的蓄电池，在25±5℃的环境中，静置28天后，其容量保持率应在95％以上。 3） 按照国家标准GB/T19638.2-2005标准和YD/T1360-2005，循环使用寿命：80％放电深度时≥300次。 4） 蓄电池有较好的放电性能，即深度放电性能好。 5） 蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆。 6） 密封反应效率高达99.9%以上 7） 蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形。 8） 蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能，其开阀压力应为10kPa～49kPa，闭阀压力应为1kPa～15kPa。 9） 蓄电池在使用中应无渗液、漏液、爬液和膨胀现象。极性正确，正负极性及端子有明显标志，便于连接。 10）蓄电池的浮充电压值及范围：13.50V-13.80V，浮充电流值及范围: 50-100mA/200Ah；蓄电池的充电（恒压）电压值及范围: 14.40V，充电电流值及范围: 0.1C10-0.2C10。 | 只 | 256 | 重庆、万州、涪陵、黔江，每站配64只 |
| 3 | 后备供电系统配套及安装附件 | 电池柜、电池开关汇流柜、电源开关、线缆等、配电箱（内置200A交直流开关及汇流铜排实现分组控制）、电池间连线及输出直流母线、安装调试等 | 套 | 4 | 重庆、万州、涪陵、黔江各一套 |
| 4 | 涪陵雷达站强电工程配套建设 | 按照涪陵新一代天气雷达系统建设工程供电设计，在工程建设期间，配合采购方完成雷达站强电工程、备用发电系统供电线路建设 | 套 | 1 | 涪陵雷达站 |

3、雷达天线罩温度传感器计量检定

为确保雷达天线罩内温度传感器的探测精度，防止雷达设备过热，需要对重庆、万州、黔江雷达天线罩内的温度传感器进行计量检定和校准。使用国家标准级计量标准的温度标准器对温度传感器进行计量检定，同时出具符合行业要求的计量检定证书，要求如下：

（1）标准器

国家标准级计量标准，自校式铂电阻测温仪

（2）标准器参数

测量范围:  -50℃～+80℃

测量精度：±0.05℃

（3）被检传感器计量性能要求

测量范围：-50℃～+80℃

分辨力：  0.1％℃

最大允许误差： ±0.2℃

4.投标产品其他要求

- 供应商所投标后备电源系统产品的设备制造厂商应取得 ISO-900O1体系，认证质量管理及质量保证系列标准（须提供《质量管理体系认证》证明文件，加盖设备制造商公章或投标人公章）。

- 供应商提供后备电源系统制造商原厂售后服务承诺函及项目授权书（原件）

- 所投产品后备电源系统需提供泰尔认证、检测报告（加盖设备制造商公章或投标人公章）

- 提供电池厂家与后备电源系统厂家的质量联保证明（加盖设备制造商公章或投标人公章）

- 提供铅酸蓄电池厂家ISO9001证书、UL认证、PSE认证，同系列产品的ROHS报告，MSDS化学品检测报告和电池外壳通过FV-0级防火阻燃等级认证、FCC认证和WEEE回收资质认证（加盖设备制造商公章或投标人公章）

## 第四篇  谈判项目服务需求

### 一、实施时间、地点及验收方式

（一）实施时间

中标人应在采购合同签定后3个月内交货并完成安装调试，同时完成新一代天气雷达配供电系统检修任务以及雷达天线罩温度传感器计量检定工作。

（二）实施地点

重庆陈家坪雷达站、万州雷达站、黔江雷达站、涪陵雷达站。

（三）验收方式

1、新一代天气雷达配供电系统检修更换服务

采购人按照《第二篇 项目技术规格、数量及质量要求》中《新一代天气雷达配供电系统检修更换服务》任务清单对中标人进行逐项检查，全部通过后视为通过该单项验收。

2、雷达天线罩温度传感器计量检定

中标人按照《第二篇 项目技术规格、数量及质量要求》中《雷达天线罩温度传感器计量检定》要求对雷达天线罩温度传感器进行计量检定，同时出具符合行业要求的计量检定证书，经采购人核验后视为通过该单项验收。

3、后备电源系统

（1）货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，负责调换、补齐或赔偿。

（3）中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6、采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

### 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：技术服务费、产品基价、包装费、运输费、税费（含关税）、保险费、安装费、调试费、备品备件费、特殊工具费、保修期内的售后服务费、培训费等一切与此项目有关的所有费用。供应商需分别报出重庆陈家坪雷达站、万州雷达站、黔江雷达站、涪陵雷达站分项报价。

### 三、质量保证及售后服务

1、供应商应承诺后项目中雷达后备电源系统主机质量保证期2年，蓄电池质量保证期3年，从验收合格交付使用之日起计算。

2、供应商承诺的质量保证期（不得低于“三包”规定）优于上述年限的，按供应商实际承诺执行，并必须附原制造商售后服务承诺书。

3、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

4、供应商应有专业的维护部门与维护队伍提供故障处理，并提供售后服务及故障处理程序，统一标准的服务规范，供应商的售后服务应该满足如下要求：

（1）供应商必须根据本次招标文件所制定的目标和范围，提出相应的售后服务方案，并作为投标文件的一部分提交。

（2）供应商须保证系统能长期安全、可靠、高效运行，在质保期内为采购人提供泵站管理运行维护服务。供应商一旦中标，必须配置能胜任本项目日常技术维护工作的技术人员，能提供长期良好的本地化技术支持。

（3）供应商有更优惠的售后服务承诺，请在投标文件中单独列出。

（二）售后服务内容

1、供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供7x24技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）专人负责

中标人应当为用户指定专门联络人和负责人，在质量保证期内定向为该项目进行跟踪服务，包括跟踪对用户提供问题的解决情况以及后续应用情况，专门的负责人需由符合技术要求及资质的人员组成，其技能水平能够覆盖本次项目建设所涉内容。

（3）现场响应

12小时内响应，如果仅需远程处理，须在24小时之内恢复正常；如需到达现场处理，距离主城区50km以内的站点须在24小时之内恢复正常，距离主城区50—300km的站点须在48小时内恢复正常；距离主城区300km以上的站点须在72小时内恢复正常。

（4）技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务。

（5）培训服务

对采购人操作人员提供正式的培训服务，包括集中培训、分层次培训，并在服务期内，对采购人因机构人员调整所需要的零星培训提供及时的支持。

（6）故障协排

对于系统运行之外的原因而产生的故障（如通讯链路中断、火灾、自然灾害、人为破坏等），供应商有义务协助采购人共同完成故障的清除或危害情况的限制，供应商有义务按采购人的要求投入专业人员、提供专业服务进行故障排除。

### 四、付款方式

1、本项目使用单位分别为：重庆市气象信息与技术保障中心、重庆市涪陵区气象局、重庆市万州区气象局及重庆市黔江区气象局，成交供应商需分别与各使用单位签订采购合同。

2、合同签订后5个工作日内使用单位支付10%合同款；

3、供应商按采购合同完成新一代天气雷达配供电系统检修更换服务、雷达天线罩温度传感器计量检定、后备电源系统设备安装调试及设备正常运行和培训，并经使用单位逐项验收合格后，使用单位支付剩余90%货款.

4、本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

### 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

### 七、其他

（一）供应商必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第五篇  合同草案条款

# 1、定义

# 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性谈判采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

# 1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

# 1.3合同是指由甲乙双方按照竞争性谈判文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

# 1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

# 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

# 2、合同内容

# 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等；以及技术服务等内容。

# 3、合同价格

# 3.1合同价格即合同总价。

# 3.2合同价格包括技术服务费、产品基价、包装费、运输费、税费（含关税）、保险费、安装费、调试费、备品备件费、特殊工具费、保修期内的售后服务费、培训费等一切与此项目有关的所有费用。

# 3.3合同货物单价为不变价。

# 4、转包或分包

# 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

# 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

# 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性谈判文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有

# 10、合同争议的解决

# 10.1当事人友好协商达成一致

# 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

# 11、违约责任

# 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

# 12、合同生效及其它

# 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

# 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

# 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

# 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

附页：1、合同格式

重庆市政府采购购销合同

（采购项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |
| 合计人民币（大写）： |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |
| 三、交提货方式： |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |
| 付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |
| 违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |
| 七、其他约定事项： 竞争性谈判文件及其补遗书、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 本合同一式__份， 需方__份，供方__份，采购代理机构1份，财政部门1份，具同等法律效力。 其他： |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） | 采购代理机构： 地址： 电话： 传真： 授权代表： |
| 备注： |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术应答

（二）所竞标各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术响应偏离表

三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货期、质量保证期、售后服务条款等。

（二）服务响应偏离表

（三）其它优惠承诺

四、资格条件及其他

（一）一般资格条件：

1、营业执照副本复印件或事业单位法人证书副本复印件

2、法定代表人身份证明书（格式）

3、法定代表人授权委托书（格式）

4、提供2017年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供首次响应文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件

5、税务登记证（副本）复印件和2018年5月-7月单位缴纳社会保险缴纳证明材料

6、书面声明（格式）

7、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果，包括：
   （1）信用中国网站“信用信息”：包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；
   （2）信用中国网站“行政处罚”查询结果；
   （3）中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。
    注：以上查询时间为本项目采购公告发布之日起至投标截止时间前。网页打印件应显示查询时间；若网页打印件未显示查询时间，供应商应自行标注查询时间。若在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上查询后无结果，可不打印上述网页截图，以采购人、采购代理机构查实甄别为准。

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

（二）特定资格条件证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

1、供应商小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（非小微企业不提供）

2、其他资料

2.1保证金交纳凭证

2.2其他与项目有关的资料

### 一、经济部分

（一）竞争性报价函

# 竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，档子文档   份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构交纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：                          年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目编号：

| 产品或服务名称 | 详细信息（品牌及产地、制造商名称、规格型号或服务内容） | 数量 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆陈家坪雷达站 |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 小计1 |  |
| 万州雷达站 |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 小计2 |  |
| 黔江雷达站 |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 小计3 |  |
| 涪陵雷达站 |
| …… |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 小计4 |  |
| 总计=小计1+小计2+小计3+小计4 |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

二、技术部分

（一）技术应答（格式自定）

（二）所竞标各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

供应商须提供所竞标产品在国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料加盖供应商公章（如果有）

（三）技术响应偏离表

# 采购项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇  谈判项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 三、服务部分

（一）服务要求响应情况：交货期、交货地点、服务条款等（格式自定）

（二）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于竞争性谈判文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 谈判项目需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第四篇 谈判项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（三）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件及其他

- 一般资格条件

1、营业执照副本复印件或事业单位法人证书副本复印件

# 2、法定代表人身份证明（格式）

# 法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

# 特此证明。

# （供应商全称）

年   月   日

（公章）

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

（附：法定代表人身份证复印件）

# 3、法定代表人授权委托书（格式）

# 法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（采购代理机构名称）

_____________________（供应商名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（供应商法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                  法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

4、提供2017年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供首次响应文件递交截止时间前一个月的财务状况报告（表）复印件

5、税务登记证（副本）复印件和2018年5月-7月单位缴纳社会保险缴纳证明材料

6、参加本项目采购活动书面声明：

书面声明

采购项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

# 7、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询结果，包括：

# （1）信用中国网站“信用信息”：包括“失信被执行人”及“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；

# （2）信用中国网站“行政处罚”查询结果；

# （3）中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果。

# 注：以上查询时间为本项目采购公告发布之日起至投标截止时间前。网页打印件应显示查询时间；若网页打印件未显示查询时间，供应商应自行标注查询时间。若在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上查询后无结果，可不打印上述网页截图，以采购人、采购代理机构查实甄别为准。

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

# （二）特定资格条件证明材料复印件

提供证明材料复印件

（三）其他应提供的资料

1、供应商小微企业证明文件、微型企业承诺书、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（非小微企业不提供）

# 1.1提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件。

1.2微型企业承诺书

# 微型企业承诺书

采购项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重声明，我公司符合工信部联企业〔2011〕300号中微型企业的认定标准，属于微型企业，并且对于本次项目我公司仅提供本企业或其他微型企业（企业名称：          ）制造的货物、承担的工程或者服务。我方对以上声明负全部法律责任。

特此承诺。

供应商名称（盖章）：

# 日  期：

1.3监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准

1.4残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

2、其他资料

2.1保证金交纳凭证

2.2其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）